Приложение № 1

к Договору №

от «     »                      2019 года

| «УТВЕРЖДАЮ» ООО «ВЭС Свирица» | «СОГЛАСОВАНО» ООО « » |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Брызгунов И.М. «____» _____________ 2019 г. МП | Генеральный директор ________________ «____» _____________ 2019 г. МП |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство 2 этапа инженерно-геологических изысканий |
| --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт». |
|  | Сведения о Заказчике | ООО «ВЭС Свирица». |
|  | Изыскательская организация | Определяется на основании конкурса. |
|  | Уровень ответственности | Повышенный |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация |
|  | Сроки проектирования, строительства и эксплуатации объекта | Срок проектирования | Уточняется проектом |
|  |  | Сроки строительства | Уточняется проектом |
|  |  | Сроки эксплуатации | Не ограничены |
|  | Местоположение и границы площадки строительства | Ленинградская область, Волховский район, земельный участок к.н. 47:10:0000000:24211 и прилегающие территории. |
|  | Сведения о ранее выполненных изысканиях | Пробное бурение (2 скважины по 40 метров) выполнено ЗАО «Лентисиз» в 2018 году. |
| 10. | Характеристика проектируемого объекта и участка | Строительство ветряной электрической станции установленной мощностью 68,4 МВт выполняется в составе: - ветроэнергетические установки (ВЭУ) 19 шт, - электрическая подстанция 110кВ - линии электропередач/кабельные линии - временные и постоянные внутриплощадочные автомобильные дороги, технологические проезды Участок: Незастроенная территория; Открытое пространство; Без перепадов рельефа; Развитая сеть мелиоративных каналов; Незначительное количество кустарников на обрезе воды; Частично подтопляемые участки, преимущественно на западной стороне. III категория сложности геологических изысканий |
| 11. | Виды и объемы работ | Разработать программу изысканий. Обеспечить доступ к зонам выполнения работ собственными силами. Выполнить бурение с отбором проб: Для проектирования фундаментов ВЭГ 5 скважин (глубина 35 м.) на 1 ветрогенератор (на площадке 19 ВЭГ + 2 резервных) Для проектирования дорог - каждые 25 м. глубина 5 м. Для проектирования кабельных линий - каждые 50 м. глубина 5 м. Для проектирования ТП - 16 шт. глубина 10 м. Определить оптимальный объём статического зондирования, прессиометрических испытаний, крыльчатки, динамических испытаний, выполнить соответствующие изыскания. Дополнительно предложить мероприятия по оптимизации объемов работ по бурению. Исполнитель участвует без дополнительной оплаты в рассмотрении документации Заказчиком в установленном им порядке, защите документации в органах государственного надзора и экспертизы, предоставляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертиз, вносит в документацию изменения и дополнения по результатам рассмотрения Заказчиком и в органах государственного надзора и экспертизы, не противоречащие данному заданию. В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства на предшествующих этапах работ и стадиях проектирования), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий . |
| 12. | Особые требования к составу работ для площадки под ТП | Произвести инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации согласно ПП РФ №87 от 16.02.2008 г.; Указать нормативные и расчетные характеристики физических, механических, коррозионных и прочностных свойств грунтов для каждого инженерно-геологического элемента. Определить геокриологические и геоморфологические условия площадки строительства объекта, характеристики и категорию грунтов, уровень залегании грунтовых вод и прогнозируемый уровень их установления, коррозионную активность грунтов по отношению к бетону марки W4, стали, свинцу. По группам предоставить нормативные и расчетные характеристики у, р, с, Е, е (пористость). Определить удельное электрическое сопротивление грунтов. Представить данные о пучинистости грунтов и глубине промерзания. |
| 13. | Особые требования к составу работ для ВЭГ | Уточняются перед подписанием договора |
| 14. | Сведения и данные о проектируемых ВЭГ | Высота башни ВЭУ составляет от 80,00 м. до 135,00 м., длина лопасти от 49,03 м. до 58,8 м., высота гондолы от 3,50 м. до 3,90 м. (характеристики уточняются после выбора Технологического партнёра) Вес ВЭУ без массы фундамента от 399,95 тонн до 423,65 тонн (характеристики уточняются после выбора Технологического партнёра) Фундамент представляет собой железобетонную монолитную конструкцию диаметром опорной части до 20,0 м, расположенную на свайном основании. Тип основания определяется по результатам инженерных изысканий. Класс бетона по прочности на сжатие, осевое растяжение, класс бетона по морозостойкости и водонепроницаемости определяется по результатам проектных работ. |
| 15. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий – 3 экз. в бумажном виде, 1 экз. в эл. виде. |
| 16. | Нормативные документы | Нормативно-технические документы: ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». ПУЭ Правила устройства электроустановок (действующие издание). СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства» ГОСТ 25100-95. «Грунты. Классификация» ГОСТ 30416-2012. «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» ГЭСН-2001-01*. «Сборник 1. Выпуск 2, часть 1. Земляные работы» ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образцов. ГОСТ 20522- 2012. Методы статистической обработки результатов испытаний. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 Другие нормативные документы действующие на территории РФ |
| 17. | Сроки предоставления отчета | Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней с момента подписания договора. |
| 18. | Приложения. | 1.Схема производства работ. |

### От Заказчика:

### Главный инженер проекта:                         _____________________        /_________________/